## Sheet1
	CanID(HEX)	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
Backup PSU (TX)	«0x033»	bat voltage * 10	bat current LOW	bat current HIGH	bat energy byte3	bat energy byte2	bat energy byte1	bat energy byte0	work mode (bits decode)
Backup PSU (TX)	«0x043»	pump current	-	-	-	-	-	-	work mode (bits decode)
Backup PSU (RX)	«0x048»	runTimeout
Kotel (TX)	«0x247»	RUN mode	Temperature HIGH	Temperature LOW	temp hi lim	temp lo lim	temp to run	temp to stop	temp delta
Kotel (RX)	«0x248»	RUN mode	temp hi lim	temp delta
Water tank (TX)	«0x301»	dig inputs	dig outputs	pressure HIGH	pressure LOW	pressure LIM HIGH	pressure LIM LOW	pressure delta	-
Water tank (RX)	«0x303»	water_press_lim_H	water_press_lim_L	water_press_delta	temp to run	temp to stop	prerun time
Water tank (RX)	«0x304»	manualRun							Key — 0x55
ETH Gateway	«0x069»	dalas temp	(SU)TempZone 1	(SU)TempZone 2	(SU)TempZone 3	Sunlight	second ADC ch5	globalPowerRequest	Key — 0xAA